XXX

广东省电线电缆行业协会

中国技术经济学会    发布

ICS XXX

CCS XX

团体标准

T/GDWCA XX-XXXX

T/CSTE XX-XXXX

“领跑者”标准评价要求 柔性防火电缆

Assessment requirements for forerunner standards—Flexible fireproof cable

（征求意见稿）

2021-XX-XX实施

2021-XX-XX发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省电线电缆行业协会和企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由广东省电线电缆行业协会与中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：广州澳通电线电缆有限公司、中国标准化研究院、广东省电线电缆行业协会、湖南省电线电缆行业协会、中国技术经济学会、广州南洋电缆集团有限公司、深圳市成天泰电缆实业发展有限公司。

本文件主要起草人：杨南彦、管金鑫、梁宇彤、柳鸣、肖亮、刘晓东、尹灵。

引  言

柔性矿物绝缘电缆(BTLY电缆)是由铜绞线、矿物化合物绝缘、和铜、铝质材料，主要材料采用无机材料，弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷，并且具有一些其他电缆不具有的优点，如：耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温等特点。

大型建筑、高层建筑，重要建筑、人员密集场合、大型场馆、写字楼、数据中心、地铁、隧道等应用场所，对突发火灾时，防火电缆在火灾环境下能否正常运行，支撑主干线路、消防线路、逃生救援系统的正常运作尤为关键。

因此，制定“领跑者”标准评价要求 柔性防火电缆的评价标准，有助于推动社会对防火电缆的应用，指导企业编写企业标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准。另一方面用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案并开展有关评估工作。

“领跑者”标准评价要求  柔性防火电缆

- 1 范围

本文件规定了柔性防火电缆“领跑者”产品标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于生产额定电压0.6/1kV及以下隔离型无机矿物绝缘柔性防火电缆产品的企业标准“领跑者”评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评价方案时可参照使用。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3048.4 电线电缆电性能试验方法　第4部分：导体直流电阻试验

GB/T 34926  额定电压0.6/1 kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端

JG/T 313  额定电压0.6∕1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端

T/GDWCA 0062  额定电压0.6/1 kV矿物绝缘金属铝护套耐火电缆

GB/T 2951.11  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

BS 6387：2013 在火焰条件下电缆线路完整性试验耐火试验方法

BS 8491:2008  用作烟和热控制系统及其他现役消防安全系统部件的大直径电力电缆的耐火完整性评估方法

GB/T 31248 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB/T 17650.2 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求

- 3 术语和定义

GB/T 3048.4、GB/T 34926、JG/T 313、T/GDWCA 0062、GB/T 2951.11、BS 6387：2013、BS 8491:2008、GB/T 20285界定的术语和定义适用于本文件。

- 4技术要求

    - 4.1  基本要求

      - 4.1.1  生产企业近三年，无较大环境、安全、质量事故。

      - 4.1.2  企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

      - 4.1.3  企业可根据GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。

      - 4.1.4  产品应为量产产品，产品应符合明示执行标准及国家强制性标准要求。

    - 4.2  评价指标分类

      - 4.2.1  柔性防火电缆“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

      - 4.2.2  基础指标

- 基础指标包括导体直流电阻、绝缘平均厚度、金属护套平均厚度、非金属外护套厚度、弯曲试验

- 涉及的相关要求。

      - 4.2.3  核心指标

- 核心指标包括耐火性能、环境温度下绝缘电阻、燃烧性能等级。

- 核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

      - 4.2.4  创新性指标

- 创新性指标包括燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级、腐蚀性等级。

- 创新性指标划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增 加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

    - 4.3  评价指标要求

      - 4.3.1  柔性防火电缆“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

柔性防火电缆“领跑者”标准的评价指标体系框架

| 序号 | 指标 类型 | 评价指标 |  |  | 评价来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 安全与基础性能 | 导体直流电阻 |  | GB/T 3956 | 符合标准GB∕T 3956中导体直流电阻规定值 |  |  | GB/T 3048.4 |
|  |  |  | 绝缘平均厚度 | RTT(Y)Z | GB/T 34926 | 符合GB∕T 34926中表7条款要求 |  |  | GB/T 34926中8.4.1 |
|  |  |  |  | YTTW | JG/T 313 | 符合JG∕T 313中6.2条款要求 |  |  | JG/T 313中7.3.1-2 |
|  |  |  |  | BTLY | T/GDWCA 0062 | 符合T/GDWCA 0062中6.2.2条款要求 |  |  | T/GDWCA 0062中9.5 |
|  |  |  | 金属护套平均厚度 | RTT(Y)Z | GB/T 34926 | 符合GB∕T 34926中表7条款要求 |  |  | GB/T 34926中8.4.3 |
|  |  |  |  | YTTW | JG/T 313 | 符合JG∕T 313中6.3.1条款要求 |  |  | JG/T 313中 7.4.1 |
|  |  |  |  | BTLY | T/GDWCA 0062 | 符合T/GDWCA 0062中表8条款要求 |  |  | T/GDWCA 0062中 9.7 |
|  |  |  | 非金属外护套厚度 | RTT(Y)Z | GB/T 34926 | 符合GB∕T 34926中5.5条款要求(带非金属外护套) |  |  | GB/T 2951.11 |
|  |  |  |  | YTTW | JG/T 313 | - |  |  | - |
|  |  |  |  | BTLY | T/GDWCA 0062 | 符合T/GDWCA 0062中6.6.3条款要求 |  |  | T/GDWCA 0062中9.6 |
|  |  |  | 弯曲试验 | RTTZ | GB/T 34926 | 符合GB∕T 34926中表12条款要求 |  |  | GB/T 34926中8.5 |
|  |  |  |  | YTTW | JG/T 313 | 符合JG∕T 313中表9条款要求 |  |  | JG/T 313中7.5.2 |
|  |  |  |  | BTLY | T/GDWCA 0062 | - |  |  | - |
| 2 | 核心指标 | 耐火性能 |  |  | GB/T 19216 GB/T 34926 | 火焰温度：950-1000℃ 供火时间：180min | 火焰温度：830-870℃ 供火时间：120min | 火焰温度：750-800℃ 供火时间：90min | BS 6387 BS 8491 GB/T 34926中10.5 |
| 3 |  | 环境温度下绝缘电阻 |  |  | GB/T 34926 | 500MΩ | 200MΩ | 100MΩ | GB/T 3048.5 |
| 4 |  | 燃烧性能等级 |  |  | GB 31247 | B1 | B2 | B3 | GB/T 31248 |
| 5 | 创新性 指标 | 燃烧滴落物/微粒等级 |  |  | GB 31247 | d0 | d1 | d2 | GB/T 31248 |
| 6 |  | 烟气毒性等级 |  |  | GB 31247 | t2 | t1 | t0 | GB/T 20285 |
| 7 |  | 腐蚀性等级 |  |  | GB 31247-2014 | a3 | a2 | a1 | GB/T 17650.2 |

  - 5  等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑外窗企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑外窗企业标准“领跑者”候选名单。

- 表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标一般水平要求 | 创新性指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | —— |