XXX

发布

山东省电线电缆行业协会          中国技术经济学会

ICS XXX

CCS XX

团体标准

T/CBMF XX-XXXX

T/CSTE XX-XXXX

“领跑者”标准评价要求 浅海湖泊电缆

Assessment requirements for enterprise forerunner standards—Photovoltaic cable

（征求意见稿）

2021-XX-XX实施

2021-XX-XX发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、 T/ESF 0001—2020 《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省电线电缆行业协会与企业标准“领跑者”工作委员会联合提出

本文件由山东省电线电缆行业协会与中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：山东省电线电缆行业协会、远东电缆有限公司等

本文件主要起草人：

引  言

近些年浅海滩涂风电、湖泊水上光伏发电，近岸岛屿开发以及内陆过江过湖的水下电缆需求不断增多，针对一些长度有限，水深较浅的涉水环境，市场上涉水电缆无统一规范和试验方法，因此市场上一些企业组织制定了一些适宜可靠的浅海（湖泊）电力电缆标准。

该类标准针对这类特殊涉水场合，规定了浅海（湖泊）电缆的相关要求和试验方法。产品具有较好的电气性能和防水耐腐蚀性能，同时现场安装使用快捷方便，结合陆上成熟可靠的终端附件技术，有效地解决了电力电缆涉水问题，大大降低了现场施工和后期维护成本。但各个企业标准各有针对性，各有特殊性，电缆性能和价格市场机客户不能有效评价，因此市场急需有个有效评价的标准规范。

“领跑者”标准评价要求的制定，是针对各类原有水下环境敷设浅海湖泊电缆细分市场有效补充。有利于规范产品制造标准和方便用户选型评价，进而确保浅海湖泊电缆运行的稳定性和使用寿命，减少水下电缆电力传输的隐患。

“领跑者”标准评价要求 浅海湖泊电缆

范围

本文件规定了浅海湖泊电缆“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于浅海湖泊电缆的企业标准水平评价。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用本文件。企业在制定企业标准时也可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.10  电工术语  电缆

GB/T 2951.11  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验

GB/T 2951.13  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验

GB/T 2951.21  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验

GB/T 3048.4  电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验

GB/T 3048.8  电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

GB/T 3048.12  电线电缆电性能试验方法  第12部分：局部放电试验

GB/T 12706.2  额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 12706.3  额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

JB/T 11167.1  额定电压10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件  第1部分 试验方法和要求

GB/T 32346.1  额定电压220 kV（Um=252 kV）交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

T/CEEIA 324 (T/CAS 325)  额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）交联聚乙烯绝缘轻型浅海(湖泊)电缆

ICEA S-94-649  Concentric Neutral Cables Rated 5 Through 46 kV

术语和定义

GB/T 2900、JB/T11167.1以及T/CEEIA 324-2018(T/CAS 325-2018)中的术语和定义适用于本标准。

评价指标体系

基本要求

    - 生产企业近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。

    - 企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

    - 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。

    - 产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。

    - 产品应符合产品标准规定的要求

评价指标分类

    - 浅海湖泊电缆“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

    - 基础指标包括导体电阻测量、电压试验、4h电压试验、导体检查、绝缘厚度测量、非金属套厚度的测量、铜带（丝）屏蔽的检查、铝塑复合带的检查、铠装金属丝（带）测量、外径的测量。

    - 核心指标包括局部放电试验、电缆绝缘偏心率、XLPE绝缘热延伸试验、绝缘热收缩试验，核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

    - 创新性指标为卷绕试验、张力弯曲试验、绝缘抗水树试验、径向透水试验、纵向阻水试验、铝塑综合护套电缆试验导则，划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增 加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

评价指标要求

    - 浅海湖泊电缆“领跑者”标准评价指标体系框架见表1。

浅海湖泊电缆评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 导体电阻测量 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 3048.4 |
| 2 |  | 电压试验 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 3048.8 |
| 3 |  | 4h电压试验 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 3048.8 |
| 4 |  | 导体检查 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 2951.11 |
| 5 |  | 绝缘厚度测量 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 2951.11 |
| 6 |  | 非金属套厚度的测量 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 2951.11 |
| 7 |  | 铜带（丝）屏蔽的检查 | T/CEEIA324(T/CAS325) | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 2951.11 |
| 8 |  | 铝塑综合护套厚度的检查 | T/CEEIA324(T/CAS325) | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 2951.11 |
| 9 |  | 铠装金属丝（带）测量 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 2951.11 |
| 10 |  | 外径的测量 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | —— | —— | 符合标准要求 | GB/T 2951.11 |

- 表1  浅海湖泊电缆评价指标体系框架（续）

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 11 | 核心指标 | 局部放电试验 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | 试验灵敏度不超过3PC下无可检测放电 | 试验灵敏度3PC～5 PC下无可检测放电 | 试验灵敏度5PC～10 PC下无可检测放电 | GB/T 3048.12 |
| 12 |  | 电缆绝缘偏心度 | JB/T 11167.1 | ≤6% | ＞6%，≤10% | ＞10%，≤15% | GB/T 2951.11 |
| 13 |  | XLPE绝缘热延伸试验 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | 负载下伸长率 ≤100% | 负载下伸长率 ＞100%，≤150% | 负载下伸长率 ＞150%，≤175% | GB/T 2951.21 |
| 14 |  | 绝缘热收缩试验 | GB/T 12706.2或GB/T 12706.3 | ≤2% | ＞2%，≤3% | ＞3%，≤4% | GB/T 2951.13 |
| 15 | 创新性指标 | 卷绕试验 | T/CEEIA324(T/CAS325) | 符合标准要求 |  | —— | JB/T 11167.1 |
| 16 |  | 张力弯曲试验 | T/CEEIA324(T/CAS325) | 试验张力满足水深（100～200）米 | 试验张力满足水深（0～100）米 | —— | JB/T 11167.1 |
| 17 |  | 绝缘抗水树试验 | ICEA S-94-649 | 符合标准要求 |  | —— | ICEA S-94-649 |
| 18 |  | 径向透水试验 | GB/T 32346.1 | 符合标准要求 |  | —— | GB/T 32346.1 |
| 19 |  | 纵向阻水试验 | T/CEEIA324(T/CAS325) | 符合标准要求 |  | —— | JB/T 11167.1 |
| 20 |  | 铝塑综合护套电缆试验导则 | T/CEEIA324(T/CAS325) | 符合标准要求 |  | —— | T/CEEIA324 (T/CAS325) |

等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入浅海湖泊电缆企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入浅海湖泊电缆企业标准“领跑者”候选名单。

指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标中的任意先进一项 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标中的任意平均一项 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | —— |