T/XXX XX-XXXX
T/CSTE XX-XXXX

	ICS XXX
CCS XX



团体标准
T/CBMF XX-XXXX
T/CSTE XX-XXXX
	


海底电缆“领跑者”标准评价要求
Assessment requirements for forerunner standards—submarine cable 
	（征求意见稿）


	


2021 - XX - XX发布
2021 - XX - XX实施
山东省电线电缆行业协会          中国技术经济学会

[image: image1.png]


 版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。
前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、 T/ESF 0001—2020 《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省电线电缆行业协会与企业标准“领跑者”工作委员会联合提出
本文件由山东省电线电缆行业协会与中国技术经济学会归口。
本文件起草单位：山东省电线电缆行业协会、青岛汉缆股份有限公司等。
本文件主要起草人：段伟喜、翟建飞等。 

引  言
我国是一个海洋大国，在浅海大陆架蕴藏着丰富的能源和海底油气田，因此，海岛之间、海岛与城市之间的供电通讯、海上石油平台、深海能源开发、海上风力发电，及江河湖泊、水库大坝等都需要大批高质量的海底电缆，我国海岸线总长约3.2万公里，越5000多个岛屿。

海底电缆就是敷设在海底及河流水下，用于电信、电力的传输。用于陆地与岛屿之间、横越江河或港湾、从陆地上连接钻井平台或者钻井平台之间的互相连接的大功率电能传输，海底电缆在近海地区、岛屿和河流较多的国家的优势比较明显，应用也较为广泛。

目前全球对海底电缆的需求量很大，随着海洋经济建设、深海能源、沿海岛屿的加速开发，以及海上风电的迅猛发展，对海底电缆提出了更高电压、更大容量以及更长输送距离的要求。

近年来，随着海上风电的发展，跨海域输电技术，海底电缆的制造技术，海底电缆工程技术不断向前发展。风能利用的新的领域-海上风电悄然兴起，建设海上风电场是目前国际新能源发展的重要方向，对于海底电缆来说，其在海上风力发电及输电上的应用拥有广阔的市场前景。

青岛汉缆是我国最早研制开发挤出绝缘海底电缆的厂家，先后完成了10kV、35kV、110kV和220kV海底电缆和光电复合海底电缆的研制开发，相继为海洋石油开发、岛屿供电及海上风电场累计提供各类海底电缆和光电复合海底电缆650余公里，积累了丰富的高压超高压电缆、海底电缆的生产经验。

青岛汉缆拥有材料、机械、电缆、测试等多专业技术人才，具有成功研发高压电缆系统、海洋工程电缆以及深海领域工程的丰富实施经验。技术团队形成了以产品设计为中心的产品设计队伍，以生产工艺为主的工艺、工装、设计队伍，以产品测试和质量控制为中心的产品检验试验队伍。

海底电缆“领跑者”标准评价要求

范围

本文件规定了海底电缆“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于海底电缆的企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用。

规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 2951.11电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法—第 11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验 

GB/T 2951.12电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法—第 12部分：通用试验方法 —热老化试验方法 

GB/T 2951.21 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法—第 21部分：弹性体混合料专用试验方法 —耐臭氧试验—热延伸试验 —浸矿物油试验 

GB/T 2951.31 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法—第 31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法：—高温压力试验—抗开裂试验 

GB/T 3048.12 7 电线电缆电性能试验方法第 12部分局部放电试验 

GB/T 3048.13 电线电缆电性能试验方法第 13部分冲击电压试验 

GB/T 3956 电缆的导体

GB/T 15972   光纤试验方法规范

GB/T 16927.1  高电压试验技术第一部分：一般试验要求 

GB/T 32346.1 额定电压220 kV(Um =252 kV)海底电缆及附件 第1 部分：试验方法和要求
GB/T 32346.2 额定电压220 kV(Um =252 kV)海底电缆及附件 第2 部分：大长度交流海底电缆 

GB/T 32346.3 额定电压220 kV(Um =252 kV)海底电缆及附件 第3 部分：海底电缆附件

JB/T 10181.11 电缆载流量计算 第11部分 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 一般规定 

JB/T 11167.1 额定电压10kV至110kV海底电缆及附件 第1部分;试验方法和要求

JB/T 11167.2 额定电压10kV至110kV海底电缆及附件 第2部分：额定电压10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV) 海底电缆

JB/T 11167.3额定电压10kV至110kV海底电缆及附件 第3部分: 额定电压10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV) 海底电缆附件

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求

术语和定义

JB/T11167.1以及GB/T 32346.1中的术语和定义适用于本标准。

评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 企业根据 GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境和职

业健康安全管理体系。

4.1.2 近三年，企业无重大环境、安全、质量事故，企业无不良信用记录。

4.1.3企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.4 产品供货业绩累计超过15亿元，产品质量应具备相应的国家、行业产品质量标准要求。

4.2 评价指标分类

4.2.1 海底电缆“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标包括交流电压试验、导体检验、导体电阻、绝缘厚度测量、金属套厚度测量、外护套厚度测量、铠装金属丝测量、直径测量、导体屏蔽和绝缘屏蔽电阻率测试、电压试验、光纤色谱识别、光纤色散测量、光纤单元水密性试验、海底电缆和工厂接头的卷绕试验、XLPE绝缘微孔杂质和半导电屏蔽层与绝缘层界面的微孔与突起试验、导体接头拉力试验、工厂软接头XLPE绝缘热延伸试验、软接头抗拉强度和断裂伸长率、半导电护套（若有）电阻率测量、光纤衰减系数测量。

4.2.3 核心指标包括海缆本体局部放电试验、35kV及以下海底电缆绝缘偏心率、35kV以上海底电缆绝缘偏心率、软接头的局部放电试验、66kV及以下无工厂软接头一次交货长度、110kV、220kV无工厂软接头一次交货长度。

4.2.4 核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平三个等级。

4.2.5 创新性指标为根据JB/T11167.1和GB/T 32346.1的要求进行的工程现场修理接头的制造和纵向径向透水试验。

4.2.6 评价指标体系框架

“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1

表1 评价指标体系框架

	序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标水平分级
	依据和方法

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	1
	基础指标
	交流电压试验
	GB/T 3048
	符合GB/T 3048交流电压试验要求
	GB/T 3048.8

	2
	
	导体检验
	GB/T 3956
	符合GB/T 3956导体检验要求
	GB/T 3956

	3
	
	导体电阻
	GB/T 3956
	符合GB/T 3956导体电阻要求
	GB/T 3956

	4
	
	绝缘厚度测量
	GB/T 2951
	符合GB/T 2951.11绝缘厚度测量要求
	GB/T 2951.11

	5
	
	金属套厚度测量
	GB/T 2951
	符合GB/T 2951.11金属套厚度测量要求
	GB/T 2951.11

	6
	
	铠装金属丝测量
	GB/T 2951
	符合GB/T 32346.1铠装金属丝测量要求
	GB/T 32346.1

	7
	
	直径测量
	GB/T 2951
	符合GB/T 2951.11直径测量要求
	GB/T 2951.11

	8
	
	导体屏蔽和绝缘屏蔽电阻率测试
	JB/T11167.

GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1导体屏蔽和绝缘屏蔽电阻率测试要求
	JB/T11167.1/

GB/T 32346.1

	9
	
	光纤单元水密性试验
	GB/T 18480
	符合GB/T 18480光纤单元水密性试验要求
	GB/T 18480

	10
	
	海底电缆和工厂接头的卷绕试验
	JB/T11167

GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1海底电缆和工厂接头的卷绕试验要求
	JB/T11167.1/

GB/T 32346.1

	11
	
	XLPE绝缘微孔杂质和半导电屏蔽层与绝缘层界面的微孔与突起试验
	JB/T11167

GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1 XLPE绝缘微孔杂质和半导电屏蔽层与绝缘层界面的微孔与突起试验要求
	JB/T11167.1/

GB/T 32346.1

	12
	
	导体接头拉力试验
	GB/T 4909
	符合GB/T 4909.3规定的导体接头拉力试验要求
	GB/T 4909.3

	13
	
	工厂软接头XLPE绝缘热延伸试验
	GB/T 2951
	符合GB/T 2951.21工厂软接头XLPE绝缘热延伸试验要求
	GB/T 2951.21

	14
	
	软接头抗拉强度和断裂伸长率
	JB/T11167

GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1软接头抗拉强度和断裂伸长率规定
	JB/T11167.1/

GB/T 32346.1

	15
	
	半导电护套（若有）电阻率测量
	JB/T11167

GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1半导电护套（若有）电阻率测量的要求
	JB/T11167.1/

GB/T 32346.1

	16
	
	光纤衰减系数测量
	GB/T15972
	符合GB/T15972.40光纤衰减系数测量的要求
	GB/T15972.40

	17
	核心指标
	海缆本体局部放电试验
	GB/T 3048
	试验灵敏度小于4 PC
	试验灵敏度4~6 PC
	试验灵敏度6~8 PC
	GB/T 3048.12

	18
	
	35kV及以下海底电缆绝缘偏心率
	JB/T11167
	7%
	7%~8%
	8%~10%
	JB/T11167.1

	19
	
	35kV以上海底电缆

绝缘偏心率
	GB/T 32346
	5%
	5%~6%
	6%~8%
	GB/T 32346.1

	20
	
	软接头的局部放电试验
	JB/T11167

GB/T 32346
	试验灵敏度小于4 PC
	试验灵敏度4~6 PC
	试验灵敏度6~8 PC
	JB/T11167.1/

GB/T 32346.1

	21
	
	66kV及以下无工厂软接头一次交货长度
	计米测量
	20km以上
	15km~20km以内
	15km以内
	计米测量

	22
	
	110kV、220kV无工厂软接头一次交货长度
	计米测量
	18km以上
	10km~18km以内
	10km以内
	计米测量

	23
	创新指标
	工程现场修理接头的制造
	JB/T11167

GB/T 32346
	满足标准要求
	JB/T11167.1/

GB/T 32346.1

	24
	
	纵向、径向透水试验
	JB/T11167

GB/T 32346
	
	JB/T11167.1/

GB/T 32346.1


5 评价方法及等级划分

评价方法分为一级、二级和三级，各级所对应的划分依据见表2。达到三级及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入海底电缆“领跑者”标准的评价。

表2 等级划分

	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平要求
	创新性指标中至少1项达到先进水平

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标平均水平要求
	创新性指标中至少1项达到平均水平

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标基准水平要求
	——


------------------------------------------






    发布





 山东省电线电缆行业协会          中国技术经济学会





发布











II

